## Arkusz2
Dane techniczne pompy ciepła ETNA GWS II
Typ urządzenia: |  | G5 | G6 | G8 | G10 | G12 | G14 | G16 | Sprężarka | Wydajność | Wsp.spr.chł.COP | Pobór mocy | Przepływ masowy | Wydajność wolumetryczna | Max prąd pracy, A | Prąd rozruchowy, A
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | kW | [7 empty] | ZR22K3E-TFD | 3.4 | 2.86 | 1.2 | 20.4 | 5.3 | 4.20 | 24.0
Prąd maksymalny | A | 4.2 | 5.1 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | ZR28K3E-TFD | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 26.6 | 6.8 | 5.10 | 32.0
Maksymalny prąd rozruchowy | A | 24 | 32 | 46 | 50 | 59 | 74 | 101
Napięcie nominalne | V | 380-480V/3~/50Hz | 380-480V/3~/50Hz | 380-480V/3~/50Hz | 380-480V/3~/50Hz | 380-480V/3~/50Hz | 380-480V/3~/50Hz | 380-480V/3~/50Hz | ZR40K3E-TFD | 6.1 | 2.93 | 2.1 | 37.2 | 9.4 | 7.00 | 46.0
Moc grzewcza (B0W35)* | kW | 4.5 | 5.8 | 8.1 | 10.1 | 13 | 14.7 | 16.5 | ZR48K3E-TFD | 7.7 | 2.99 | 2.6 | 46.3 | 11.5 | 10.00 | 50.0
Wydajność chłodnicza (B0W35)* | kW | 3.4 | 4.4 | 6.1 | 7.7 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | ZR61KSE-TFM | 10.1 | 3.33 | 3 | 61.2 | 14.4 | 11.00 | 59.0
Pobór mocy elektrycznej (B0W35)* | kW | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4 | ZR72KCE-TFD | 11.3 | 3.15 | 3.6 | 68.3 | 17.1 | 13.00 | 74.0
Stopień efektywności COP (B0W35)* | kW | 3.75 | 3.8667 | 3.8571 | 3.8846 | 4.3333 | 4.0833 | 4.125
Moc grzewcza (B0W45)* | kW | 4.4 | 5.7 | 7.9 | 9.8 | 12.7 | 14 | 15.9 | ZR81KCE-TFD | 12.7 | 3.18 | 4 | 76.5 | 18.8 | 15.00 | 101.0
Wydajność chłodnicza (B0W45)* | kW | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 6.7 | 9 | 9.7 | 11 | ZR108KCE-TFD | 17.6 | 3.31 | 5.3 | 106.5 | 24.9 | 16.80 | 111.0
Pobór mocy elektrycznej (B0W45)* | kW | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | ZR125KCE-TFD | 20.6 | 3.33 | 6.2 | 125 | 29.1 | 19.60 | 118.0
Stopień ochrony IP |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ZR144KCE-TFD | 23.5 | 3.36 | 7 | 142.5 | 33.2 | 22.30 | 118.0
Czynnik roboczy |  | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | ZR160KCE-TFD | 25 | 3.14 | 8 | 151 | 36.4 | 28.00 | 140.0
Masa czynnika roboczego | kg | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | ZR190KCE-TFD | 29.9 | 3.13 | 9.6 | 181 | 43.3 | 34.00 | 174.0
Typ sprężarki |  | Copeland Scroll - hermetyczna | Copeland Scroll - hermetyczna | Copeland Scroll - hermetyczna | Copeland Scroll - hermetyczna | Copeland Scroll - hermetyczna | Copeland Scroll - hermetyczna | Copeland Scroll - hermetyczna | ZR250KCE-TWD | 40.2 | 3.24 | 12.4 | 243 | 56.6 | 41.00 | 225.0
Ilość sprężarek | [8 empty] | ZR310KCE-TWD | 50 | 3.24 | 15.4 | 302 | 71.4 | 52.00 | 272.0 | bar: G5 to G16
Wymagany przepływ medium - źródło dolne (rortwór glikolu propylenowego 33%) | m3/h | 0.79 | 1.03 | 1.44 | 1.84 | 2.34 | 2.68 | 2.99 | ZR380KCE-TWD | 61.9 | 3.35 | 18.5 | 374 | 87.5 | 62.50 | 310.0
Wymagany przepływ medium - źródło górne (woda) | m3/h | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | ZR620KCE-FWM | 103.5 | 3.35 | 30.9 | 626 | 147 | 106.00 | 580.0
Spadek ciśnienia na pompie ciepła po stronie źródła dolnego | kPa | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | ZR760KCE-FWM | 122.5 | 3.28 | 37.3 | 741 | 176 | 125.00 | 654.0
Spadek ciśnienia na pompie ciepła po stronie źródła górnego | kPa | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
Zakres temperatur źródła dolnego | oC | -5 / 16 | -5 / 17 | -5 / 18 | -5 / 19 | -5 / 20 | -5 / 21 | -5 / 22 | Sprężarka | Wydajność | Wsp.spr.chł.COP | Pobór mocy | Ciepło skraplania | Moc Grzewcza | Max prąd pracy, A | Prąd rozruchowy, A
Zakres temperatur źródła górnego | oC | 25 / 55 | 26 / 55 | 27 / 55 | 28 / 55 | 29 / 55 | 30 / 55 | 31 / 55 | ZR22K3E-TFD | 2.9 | 1.93 | 1.5 | 4.2 | 4.4 | 4.20 | 24.0
Masa urządzenia | kg | 92 | 95 | 98 | 104 | 105 | 115 | 120 | ZR28K3E-TFD | 3.8 | 1.95 | 1.9 | 5.5 | 5.7 | 5.10 | 32.0
Króćce źródła dolnego - gwint zewnętrzny | bar: G5 to G16
Króćce źródła górnego - gwint zewnętrzny | [8 empty] | ZR40K3E-TFD | 5.3 | 1.97 | 2.7 | 7.6 | 7.9 | 7.00 | 46.0 | bar: G5 to G16
Szerokość | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ZR48K3E-TFD | 6.7 | 2.08 | 3.2 | 9.4 | 9.8 | 10.00 | 50.0
Wysokość | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ZR61KSE-TFM | 9 | 2.32 | 3.9 | 12.3 | 12.7 | 11.00 | 59.0
Głebokość | mm | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | ZR72KCE-TFD | 9.7 | 2.15 | 4.5 | 13.6 | 14 | 13.00 | 74.0
(B0W35) - punkty pracy wg normy EN 255 | [8 empty] | ZR81KCE-TFD | 11 | 2.15 | 5.1 | 15.4 | 15.9 | 15.00 | 101.0
B=OoC - temperatura wlotu solanki | [8 empty] | ZR94KCE-TFD | 13.5 | 2.19 | 6.2 | 18.8 | 19.4 | 15.90 | 95.0
W=35oC - temperatura na wody grzewczej na wylocie | [8 empty] | ZR108KCE-TFD | 15.4 | 2.31 | 6.7 | 21.1 | 21.8 | 16.80 | 111.0
[9 empty] | ZR125KCE-TFD | 17.9 | 2.29 | 7.8 | 24.5 | 25.3 | 19.60 | 118.0
[9 empty] | ZR144KCE-TFD | 20.2 | 2.29 | 8.8 | 27.7 | 28.6 | 22.30 | 118.0
[9 empty] | ZR160KCE-TFD | 21 | 2.09 | 10.1 | 29.6 | 30.5 | 28.00 | 140.0
[9 empty] | ZR190KCE-TFD | 25.7 | 2.15 | 11.9 | 35.9 | 37.1 | 34.00 | 174.0
[9 empty] | ZR250KCE-TWD | 34.8 | 2.24 | 15.6 | 48.1 | 49.6 | 41.00 | 225.0
[9 empty] | ZR310KCE-TWD | 42.8 | 2.2 | 19.5 | 59.4 | 61.2 | 52.00 | 272.0
[9 empty] | ZR380KCE-TWD | 53.2 | 2.3 | 23.2 | 72.9 | 75.2 | 62.50 | 310.0
[9 empty] | ZR620KCE-FWM | 90.2 | 2.32 | 38.9 | 123 | 127 | 106.00 | 580.0
[9 empty] | ZR760KCE-FWM | 106.5 | 2.32 | 46 | 145.5 | 150.5 | 125.00 | 654.0

## masa
| G5 | G6 | G8 | G10 | G12 | G14 | G16
parownik | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 11
skraplacz | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.9 | 10.6
sprężarka | 22 | 25 | 27 | 30.8 | 30 | 38.6 | 39
freon | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9
blachy i rury | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
dodatek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 92 | 95 | 98 | 104 | 105 | 115 | 120